Перечень вопросов по применению НПБ в разделах проектной документации
		Разделы ПД	Вопросы

1	АР	Архитектурные решения	1. ФЗ 123 табл.28. Распространяется ли требование на окраску ограждений и поручней лестниц и балконов. / 2. СП 1.13130.2009 п.5.4.8 В жилых домах коридорного типа допускаются выходы на торцах в лестницы 3-го типа. Вопрос: В климатическом районе 1В и в зданиях более 28 метров можно делать лестницы 3-го типа? п.5.4.19 распространяется ли таблица 8.1 на лестницы 3-го типа в жилых домах коридорного типа? Какая ширина лестницы 3-го типа должна быть? п.5.4.20 Ограждение лоджий на 1эт допускается делать ниже 1,2м? п.4.2.4 Как рассчитать минимальные расстояния между выходами в групповой ячейке? 3. СП 4.13130.2013 п.8.3 Нужно ли лестницы на лоджии доводить до 1 этажа? 4. СП 2.13130.2012 п.5.4.16 Какие окна должны быть в лестнице типа Н2. Какая площадь? Есть ли открывание? Какая огнестойкость? 5. СП 10.13130.2009 п.4.2.2 Допускается ли делать выход из помещения пож. Установок через общий тамбур наружу, который служит выходом из технического подвала. т. е. Выход из подвала и помещ.пож установок через общий тамбур наружу . 6. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 6.11 Требования к автомобильным стоянкам 6.11.1 Автостоянки могут размещаться в зданиях ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке. К подземным этажам зданий или сооружений автостоянок следует относить этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения. 6.11.2 Противопожарные расстояния от надземных и надземно-подземных зданий или сооружений автостоянок до жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям раздела 4 настоящего свода правил. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься: - от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 - не менее 10 м; - от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов С0, С1 - не менее 12 м; - от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности - не менее 15 м. Автостоянки грузовых автомобилей и автобусов размещаются в производственных зонах городов и на территориях промышленных предприятий. Является ли данное требование обязательным для исполнения с учетом того что СП 4.13130.2013 не входит в перечень обязательных? Многие за основу для отказа выполнения изложенных в СП 4.13130.2013 норм по разрывам от парковок и стоянок до зданий, ссылаются на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разд.7 табл.7.1.1 Примечания к табл. п.11 " Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются" 7 7. 1. Нормирование противопожарных расстояний от открытых площадок для хранения легковых автомобилей до трансформаторных подстанций на территории поселений? (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 нормирует только расстояния от стоянок до жилых и общественных зданий; п. 6.11.3. СП 4.13130.2013 нормирует расстояния на предприятиях по обслуживанию автомобилей (промышленных, сельскохозяйственных и др.); п. 4.2.131. ПУЭ нормирует только расстояния от ТП до зданий). 7.2. п. 5.4.8. СП 2.13130.2012 «Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа». Вопрос – какой должна быть ширина противопожарного перекрытия 1-го типа примыкающего отсека? (на всю площадь отсека или по аналогии с п. 5.4.14. СП 2.13130.2012 достаточно 4 м.) 3. Необходимость включения в проектную документацию ФЭС в соответствии с пп. 1, 4 ГОСТ Р 12.2.143-2009? 8.1. Нет информации по аварийным выходам (в т.ч. ширины проема в свету) из помещений на балконы и лоджии имеющие аварийные выходы, через люки. 8.2. В СП 4.13130.2013 п.8.3 - устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой (просим уточнить можно ли считать использование аварийного выхода из квартиры расположенной выше 15м), или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий ( просим уточнить имеет ли значение расположение лестниц относительно проезда). 8.3. Согласно СП 2.13130.2012 п.6.7.4 допускается ли устройство дренчерных завес вместо противопожарных стен для торговых центров. 8.4. СП 1.13130.2009 п.5.4.13 и п.5.4.2 (при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход) необходимо ли устройство аварийных выходов из квартир при наличии лифта для пожарных подразделений. 8.5. В СП 4.13130.2013 п.5.2.1 апартаменты относятся к классу функциональной пожарной опасности к Ф1.3, а в ФЗ-123 статья 32 отсутствует классификация по функциональной пожарной опасности для апартаментов. 8.6. ФЗ-123 статья 89 п.15 просим разъяснить является ли данное требование утверждением того, что лифт должен быть для транспортировки подразделений пожарной охраны или все таки требования предъявляются к ограждающим конструкциям шахт лифтов и холлов, а лифт при этом может быть пассажирский для МГН. п.15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. 8.7. Имеются разночтения в СП 59.13330.2016 п.6.2.25, СП 59.13330.2012 п. 5.2.27 и ФЗ-123 статья 89 п.15 по расположению пожаробезопасных зон для МГН. Также возникает вопрос: Необходимость устройства пожаробезопасной зоны в малоэтажном общественном здании (2-3 эт) влечет за собой наличие незадымляемой лестничной клетки (эвакуация МГН из зоны безопасности предусмотрена по лестничной клетке пожарными подразделениями)? / 9. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ / 1. Согласно п.8.1.4.1 СП158.13330.2014 во вновь проектируемых зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 не более чем на 25 коек эвакуационные лестничные клетки должны быть незадымляемыми. / ВОПРОСЫ: / -есть ли подтверждение данного пункта в нормативных документах пожарной безопасности? / -как учитывать коечность: по палатным отделениям, расположенным на этажах; по числу палат на этаже или общем количестве коек на больницу? / 2. Согласно п.8.2.3.6 СП158.13330.2014 безопасные зоны следует предусматривать с выходом на незадымляемые лестничные клетки и оборудовать лифтом для транспортирования пожарных подразделений. / а. Согласно ст.89 п.15 ФЗ-123 Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. / б. Согласно 5.2.27 СП 59.13330.2016 Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара. / в. Согласно 6.2.25 СП 59.13330.2016 Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений или на площадках лестничных клеток. / ВОПРОС: Как правильно размещать зоны безопасности в зданиях больниц класса функциональной пожарной опасности Ф1.1? / 10. ШКОЛЫ / 1. Согласно п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 пищеблок должен быть выделен противопожарными перекрытиями и стенами второго типа с противопожарными дверями второго типа. / ВОПРОС: Входит ли обеденный зал столовой в состав пищеблока по пожарным нормам? / 11. ЖИЛЫЕ ДОМА / 1. В соответствии с пунктом 5.2.8 СП4.13130.2013 и пунктом 4.10 СП54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные" в подвале размещение кладовых не допускается, за исключением складских помещений, входящих в состав встроенных общественных объектов. Нормативные требования пожарной безопасности по размещению в жилых зданиях хозяйственных кладовых для жильцов отсутствуют. / ВОПРОС: Согласно п.3.6 СанПин 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" в жилых зданиях любой этажности на первом, цокольном или подвальном этажах допускается устройство кладовых площадью не менее 3 м2/чел. для жильцов дома: хозяйственных, для хранения овощей. При этом выход из этажа, где размещаются кладовые, должен быть изолирован от жилой части. / Можно ли в подвале жилого дома размещать кладовые жильцов дома?
2	КЖ	Конструкции железобетонные
3	КД	Конструкции деревянные
4	ГП	Генплан
5	КР	Конструктивные решения
6	ЭО	Электрическое освещение
7	ЭМ	Силовое электрооборудование
8	НЭС	Наружные электрические сети, КТП, ДГУ
9	ОВ2	Вентиляция общеобменная
10	ОВ3	Дымоудаление	1. Какие параметры (скорость в шахте и клапане) брать для расчета системы ПДЕ для компенсации в коридоры жилого дома? Нужно ли учитывать сопротивление шахты ПДЕ для подбора вентилятора дымоудаления из коридоров ВД? 10. В каких случаях в одноэтажных зданиях можно использовать ворота или двери с автоматическим открыванием для компенсации дымоудаления? / 2. Можно ли обслуживать одной приточной противодымной установкой коридор и тамбур-шлюз. 3. Можно ли использовать клапан избыточного давления в тамбур-шлюзы? / 4.Возможна ли подачи воздуха системами механической приточной противодымной вентиляции в верхнюю зону, т.к. в пункте говорится только про естественную приточную противодымную вентиляцию.. (СП 7.13130.2013 п 8.8) / 5.Проводятся ли испытания тамбур-шлюзов с подпором воздуха, которые закрыты при пожаре (через них не идет эвакуация)? Если да, то какие параметры подвергаются замерам? При расчете на закрытую дверь подается очень небольшой расход воздуха, а при замере перепада давления создается небольшая щель и перепад давления не всегда попадает в границы от 20 до 150 Па.
11	ВК	Водопровод, канализация, насосные	СП 2.13130.2012 п 5.4.18: / «В зданиях I-III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов) должны выполняться следующие условия: / участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; / предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60». / В целях исключения возможности неоднозначной трактовки СП 2.13130.2013 в процессе проектирования зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, прошу разъяснить требования п.5.4.18 СП 2.13130.2012: / 1. Подразумевается ли под понятием «двери балконов» блоки остекления выхода на балконы и лоджии (так называемые балконные блоки) состоящие из непосредственно открывающейся створки и глухого участка остекления (окна) отделяющие балкон или лоджию от внутренних помещений квартиры, или имеется в виду непосредственно дверь выхода на балкон или лоджию . / 2. Допускается ли, учитывая требования п.5.4.17 СП 2.13130.2012 при наличии выступающего за пределы наружных стен противопожарного перекрытия 1-го типа (плиты балкона) более чем на 1,2м, остекление балконного блока (открывающейся створки и глухого участка), отделяющего пространство балкона от внутренних помещений квартиры выполнять до уровня пола, так называемое «остекление в пол»? / СП 10.13130.2009 п. 4.1.1: / «Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 2. / Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения Число пожарных стволов Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю / 1 Жилые здания: / при числе этажей от 12 до 16 включ. 1 2,5 / то же, при общей длине коридора св. 10 м 2 2,5 / при числе этажей св. 16 до 25 включ. 2 2,5 / то же, при общей длине коридора св. 10 м 3 2,5 / 2 Здания управлений: / высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25000 мвключ. 1 2,5 / то же, объемом св. 25000 м 2 2,5 / при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 мвключ. 2 2,5 / то же, объемом св. 25000 м 3 2,5 / 3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой Согласно [1] / 4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2: / Вопрос: Пример – Имеется одноподъездный жилой дом с объектами общественного назначения. Жилая часть (Ф1.3) дома составляет 15 этажей. Общественная часть офисы (Ф4.3) составляет 2 этажа. Есть технический этаж и тех.подполье. Соответственно этажность здания – 18 этажей (надземные этажи плюс технический этаж). Число этажей – 19 (включено техническое подполье). Следует ли определять число пожарных стволов для каждого пожарного отсека исходя из числа этажей отдельного пожарного отсека, или число стволов на этажах определяется этажностью здания в целом. / СП 8.13130.2009 п 5.2: / «Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.» / Вопрос: Для многосекционных жилых зданий верно ли будет определять расход исходя из строительного объема одной секции (одного пожара)? / Следует ли защищать тамбуры автоматической установкой пожарной сигнализации если согласно п.3.42 СП4.13130.2013 "тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.", а в п.А4 СП5.13130.2009 "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений..." говорится про защиту помещений?
12	ПТ	Водяное пожаротушение, насосные пожаротушения
13	НВК	Наружные сети водопровод, канализация
14	АСПТ	Автоматизация пожаротушения
15	АОВ	Автоматизация вентиляции, дымоудаления, отопления
16	АК	Автоматизация комплексная, диспетчеризация
17	АПС	Автоматическая пожарная сигнализация
18	СОУЭ	Оповещение о пожаре
19	СОТС	Охранная, тревожная сигнализация
20	СКУД	Система ограничения и контроля доступа
21	АПТ	Пожаротушение газовое, порошковое, сплинклерное, модульное
22	Общие		Где брать недостаточное количество данных о пожарных нагрузках, горючих нагрузках, тепловой мощности очага пожара для торговых центров, квартир или других зданий? Периметра очага пожара при отсутствии АУПТ?
			Не выполнение каких требований нормативных документов в области пожарной безопасности можно обосновать расчетом пожарных рисков, а каких нет?
			Для каких зданий, сооружений и пожарных отсеков в зависимости от их назначения по функциональной пожарной опасности справедливо выражение «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении требований технического регламента и пожарный риск не превышает допустимых значений»? Возможно ли обосновать расчетом пожарных рисков не выполнение каких-либо требований нормативных документов в области пожарной безопасности для зданий детских садов, школ, жилых домов, стационаров и т.д.